상수도 관종비교표

관종 비교항목		수도용 도복장 강관			폴리에틸렌 피복강관			닥타일주철관 (DCIP)				수도용 고밀도 PE관 (융착식)		수도용 고밀도 PE관 (조임식)		HI -3P관 (3중벽구조)		유리섬유 복합관 (GRP)
생산규격		D80 ～ D3,000㎜ (KSD 3565)			D15 ～ D1,650㎜ (KSD 3589)			D80 ～ D1,200㎜ (KSD 4316)				D16 ～ D600㎜ (KSD 3408)		D16 ～ D100㎜ (KSD 3408)		D16 ～ D400㎜ (KSM 3401)		D150 ～ D2,400㎜ (KSM 3370)
재 질		외면 : 강관 + 콜탈 에나멜 내면 : 수도용 액상 에폭시 수지도료			외면 : 강관 + 폴리 에틸렌 내면 : 수도용 액상 에폭시 수지도료			탄소+규소+망간+ 인+유황				고밀도 폴리에틸렌		고밀도 폴리에틸렌		경질 염화비닐		유리섬유+불포화 폴리에스테르+모래
기본물성	인장강도(㎏f/㎟)	41			41			43				2～2.5		2～2.5		5～6		5～55
	연 신 율(%)	18			18			10이상				500이상		500이상		80～120		1.4
	경 도(Hb)	140			140			230이하				70		70		-		50～60
	탄성계수(㎏f/㎠)	2.1×104			2.1×104			1.6×104～1.7×104				1.4×104이상		1.4×104이상		2.1×104		3.5×10⁴이상
	포아송비	0.3			0.3			0.28～0.29				0.4		0.4		-		0.25～0.4
	충격강도(㎏.m)	6～20			6～20			8～15.9				13이상		13이상		15～18		-
	비 중	7.75			7.75			8.15				0.95이상		0.95이상		1.4		2.0
	열팽창계수 (㎝/㎝℃)	1.1×10-5			1.1×10-5			1.0×10-5				11×10-5		11×10-5		7×10-5		1.1×10-5
	굴곡강도(㎏f/㎠)	40			40			61이상				60이상		60이상		-		700 이상
	압축강도(㎏f/㎠)	25～20			25～20			140～170				6		6		12		700～2,800
	최대허용유속 (m/sec)	6.0			6.0			5.0				7.5		7.5		-		-
	수압시험(㎏/㎠)	관경 (㎜)	A	B	관경 (㎜)	A	B	관경 (㎜)	1종	2종	3종	관경 (㎜)	수압	관경 (㎜)	수압	관경 (㎜)	수압		관경(㎜)	PN 6	PN 10
		D350～ 3,000	25	20	D350～ 1,650	25	20	300 이하	70	60	50								D150～ 2,400	12	20
								300～600	60	50	40	D16 ～ 600	40 ～ 50	D16 ～ 600	40 ～ 50	D16 ～ 400	50			PN 16	PN 25
								700～ 1,000	50	40	32									32	50

관종 비교항목	수도용 도복장 강관	폴리에틸렌 피복강관	닥타일주철관 (DCIP)	수도용 고밀도 PE관 (융착식)	수도용 고밀도 PE관 (조임식)	HI -3P관 (3중벽구조)	유리섬유 복합관 (GRP)
중 량	∙닥타일주철관의 2/3정도로 다소 가벼움	∙수도용 도복장 강관의 1.2배 정도	∙타관종에 비하여 무겁다	∙닥타일 주철관의 1/4정도로 가벼움	∙닥타일 주철관의 1/4정도로 가벼움	∙닥타일 주철관의 1/3정도로 가벼움	∙주철관의 1/3～1/4 정도로 가벼움
수 명	∙약 50년	∙약 50년	∙50～100년	∙약 50년	∙약 50년	∙약 50년	∙약 50년
접합방법	∙전기용접 ∙연결기 접합	∙전기용접 ∙연결기 접합 (홈․링조인트)	∙KP 메카니칼 공법 ∙타이튼 접합공법 ∙메카니칼 접합공법	∙맞대기열융착공법 ∙소켓식융착공법	∙소켓조임식공법	∙편수칼라관(수팽창성 고무링 공법) ∙HI-3R(조임식 이음관) 공법	∙이음관(수팽창성 고무링 공법) ∙스틸밴드 커플링
경 제 성 (M당 공사비, 토공 제외)	D 50 : -	D 50 : -	D 50 : -	D 50 : -	D 50 : 5,100	D 50 : 6,200	D 50 : -
	D 80 : 20,872	D 80 : 18,397	D 80 : 19,045	D 80 : 12,705	D 80 : 9,000	D 80 : 9,992	D 80 : -
	D 100 : 25,682	D 100 : 23,032	D 100 : 21,007	D 100 : 17,917	D 100 : 16,000	D 100 : 14,637	D 100 : -
	D 150 : 37,920	D 150 : 27,296	D 150 : 31,522	D 150 : 31,131		D 150 : 26,985	D 150 : 30,410
	D 200 : 51,014	D 200 : 48,112	D 200 : 43,326	D 200 : 46,167		D 200 : 35,138	D 200 : 38,891
	D 250 : 66,502	D 250 : 61,052	D 250 : 55,601	D 250 : 60,913		D 250 : 52,926	D 250 : 49,690
	D 300 : 78,163	D 300 : 74,802	D 300 : 67,875	D 300 : 81,107		D 300 : 77,444	D 300 : 65,370
	D 350 : 92,344	D 350 : 95,103	D 350 : 81,143	D 350 : 105,063		D 350 : 93,900	D 350 : 72,852
	D 400 : 106,093	D 400 : 111,520	D 400 : 97,720	D 400 : 134,018		D 400 : 114,146	D 400 : 85,749
	D 500 : 135,356	D 500 : 129,542	D 500 : 128,808	D 500 : 189,357		D 500 : -	D 500 : 115,619

관종 비교항목		도복장 강관	폴리에틸렌 피복강관	닥타일주철관 (DCIP)	수도용 고밀도 PE관 (융착식)	수도용 고밀도 PE관 (조임식)	HI -3P관 (3중벽구조)	유리섬유 복합관 (GRP)
내구성	내식․ 내약품성	∙코팅으로 피복되어 있어 내식성이 우수하나 피복손상시 부식우려가 있음	∙폴리에틸렌으로 피복되어 부식현상이 일어나지 않음	∙부식거동이 파괴되지 않은 동관과 비슷하며 부식속도는 철보다 느린편임 ∙내부 시멘트라이링의 경우 내부식성 및 내약품성에 강함	∙내식성․내약품성이 우수 ∙전식 및 염분에 의한 부식에 강함	∙내식성․내약품성이 우수 ∙전식 및 염분에 의한 부식에 강함	∙내식성․내약품성이 우수	∙내부식성 및 내약품성이 우수함
	내충격성	∙강도가 크고 내․외압 및 충격에 대한 저항이 크다	∙강도가 크고 내․외압 및 충격에 대한 저항이 크다	∙두께가 두껍고 강도가 높으나 충격강도가 낮아 높은 충격과 수충압등 급격한 압력이 작용할 때 균열우려가 있음	∙철재관들에 비하여 인장강도 및 충격강도가 작아 연약지반 구간이나 중차량 통행장소등에는 변형의 우려가 있음	∙철재관들에 비하여 인장강도 및 충격강도가 작아 연약지반 구간이나 중차량 통행장소등에는 변형의 우려가 있음	∙내 충격성이 강하며 저온 충격강도 양호	∙고강성 및 고탄성을 가짐
열 성		∙PE 및 프라스틱 계통의 관자재보다 내한성 및 열적 특성이 뛰어남	∙PE 및 플라스틱계통의 관자재보다 내한성 및 열적 특성이 뛰어남	∙PE 및 프라스틱 계통의 관자재보다 내한성 및 열적 특성이 뛰어남	∙철재 배관재에 비해 강도, 내압, 내한성, 열적특성이 떨어지며 동결시 해빙방법 곤란	∙철재 배관재에 비해 강도, 내압, 내한성, 열적특성이 떨어지며 동결시 해빙방법 곤란	∙철재배관에 비해 강도, 내압, 내한성, 열적특성이 떨어지며 동결시 해빙방법이 곤란	∙철재배관에 비해 내한성, 열적 특성이 떨어지며 동결시 해빙방법이 곤란
전기절연성		∙전식에 의한 부식이 발생	∙우수한 전기절연성으로 부식이 발생하지 않음	∙부식전기가 형성되므로 부식이 발생	∙절연성재질로 내방식성이 우수	∙절연성재질로 내방식성이 우수	∙절연성재질로 내방식성 우수	∙절연성재질로 내방식성 우수
위 생 성		∙관내 Scale과 부식에 의한 오염가능성이 높다 ∙접합부의 강도가 크고 관의 일체화를 이룰수 있어 외부오염에 대해서 안전	∙관내 Scale과 부식에 의한 오염가능성이 높다	∙부식에 의한 수질오염가능성과 스케일의 피해 우려가 있음	∙녹물,관석등이 생기지않아 위생적임 ∙외부로부터 지하수 유입 가능성이 없음	∙녹물,관석등이 생기지않아 위생적임 ∙외부로부터 지하수 유입 가능성이 없음	∙합성수지 및 무독성 안정제 사용으로 인체에 해가 없음	∙급수관 배관을 위한 부단수 천공시 관내면의 유리섬유 용출로 인체에 나쁜영향을 줄 수 있음

관종 비교항목		도복장 강관	폴리에틸렌 피복강관	닥타일주철관 (DCIP)	수도용 고밀도 PE관 (융착식)	수도용 고밀도 PE관 (조임식)	HI -3P관 (3중벽구조)	유리섬유 복합관 (GRP)
내압	내충격성	∙우수하다	∙우수하다	∙약하다	∙우수하다	∙우수하다	∙우수하다	∙우수하다
	수 압	∙파괴수압 : 20～25 ㎏f/㎠	∙파괴수압 : 20～25 ㎏f/㎠	∙파괴수압 : 300㎜(3종관) : 50㎏f/㎠	∙파괴수압 : 47～55 ㎏f/㎠	∙파괴수압 : 47～55 ㎏f/㎠	∙파괴수압 : 50㎏/㎠	∙파괴수압 : 12～50 ㎏f/㎠
	정 수 두	∙고 압 관 : 100m ∙보통압관 : 75m	∙고 압 관 : 100m ∙보통압관 : 75m	∙고 압 관 : 100m ∙보통압관 : 75m ∙저 압 관 : 45m	∙300㎜이하 : 75m ∙300～600㎜ : 100m	∙300㎜이하 : 75m	∙400m이하 : 100mm	-
	압력송수	∙용접접합일 경우 고압펌프 송수가 가능하나 연결기 접합의 경우에는 이음부 누수 및 이탈 가능성이 있음	∙용접접합일 경우 고압펌프 송수가 가능하나 연결기 접합의 경우에는 이음부 누수 및 이탈 가능성이 있음	∙고양정 송수관로로는 이음부누수 및 이탈가능성으로 적합하지 않음	∙고낙차 또는 Pump 송수가 가능하다	∙고양정 송수관로 로는 이음부누수 및 이탈가능성으로 적합하지 않음	∙고양정 송수관로 로는 이음부누수 및 이탈가능성으로 적합하지 않음	∙고양정 송수관로 또는 이음부누수 및 이탈가능성으로 적합하지 않음
외압	토 압 노면하중	∙원관이 강관이므로 교통하중, 토압 등의 외압 및 충격에 강함	∙원관이 강관이므로 교통하중, 토압 등의 외압 및 충격에 강함	∙수시간 소결에 의하여 ferrite 조직으로 구성하며, 연성재질로 강도가 큼	∙철재배관에 비하여 강도가 떨어지며 외압에 약함	∙철재배관에 비하여 강도가 떨어지며 외압에 약함	∙철재배관에 비하여 강도가 떨어지며 외압에 약함	∙철재배관에 비하여 강도가 떨어지며 외압에 약함
	기초지지	∙토질조건에 따라 모래 또는 양질의 토사를 이용한 기초가 필요	∙토질조건에 따라 모래 또는 양질의 토사를 이용한 기초가 필요	∙연약지반구간에 대해서 관침목 또는 사다리 동목의 설치필요	∙토질조건에 따라 모래 또는 양질의토사를 이용한 기초가 필요	∙토질조건에 따라 모래 또는 양질의토사를 이용한 기초가 필요	∙토질조건에 따라 모래 또는 양질의토사를 이용한 기초가 필요	∙토질조건에 따라 모래 또는 양질의토사를 이용한 기초가 필요
접촉환경	전 식	∙발생 ∙용접부는 별도의 도복방법이나 전식방지설비가 필요	∙우수한 전기절연성으로 전식이 발생하지 않고 부식전기형성을 막아주는 방식성이 우수	∙도복장 강관보다는 적으나 전식이 발생	∙전식에 안전	∙전식에 안전	∙전식에 안전	∙전식에 안전
	부 식 량	∙해수중 0.067㎜/년 (나관의 경우)	∙해수중 0.067㎜/년 (나관의 경우)	∙해수중 0.066㎜/년	∙부식에 강함	∙부식에 강함	∙고분자 합성수지로 부식에 강함	∙부식에 강함

관종 비교항목		도복장 강관	폴리에틸렌 피복강관	닥타일주철관 (DCIP)	수도용 고밀도 PE관 (융착식)	수도용 고밀도 PE관 (조임식)	HI -3P관 (3중벽구조)	유리섬유 복합관 (GRP)
도로환경	지하 매설물	∙이형관 등을 자유로이 제작할 수 있으므로 돌발적인 장애물을 우회하기 용이	∙이형관 등을 자유로이 제작할 수 있으므로 돌발적인 장애물을 우회하기 용이	∙관 자체의 가공성이 어려워 다른 공사에대한 대응이나 소이전이 어렵다	∙관 자체의 가공성이 좋아 다른 공사에 대한 대응이나 소이전이 가능하다	∙관 자체의 가공성이 좋아 다른 공사에 대한 대응이나 소이전이 가능하다	∙관 자체의 가공성이 좋아 다른 공사에 대한 대응이나 소이전이 가능하다	∙관 자체의 가공성이 좋아 다른 공사에 대한 대응이나 소이전이 가능하다
	교 통	∙공사기간이 타 관종에 비하여 오래 걸리므로 포장공사 등의 공정이 지연될 수 있다	∙연결기 접합일 경우 공기가 단축되어 도로부에서 공사 용이	∙공사기간이 강관보다 단축 가능하지만 관의 중량이 무거워 어려움이 따른다	∙경량자재이므로 공사시 편리하고 기간이 강관과 주철관에 비하여 단축되나 융착 접합일 경우 공정이 다소 지연됨.	∙경량자재이며 접합이 용이해 공사시 편리하고 기간이 강관과 주철관에 비하여 단축된다	∙경량자재이며 접합이 용이해 공사시 편리하고 기간이 강관과 주철관에 비하여 단축된다	∙경량자재이며 접합이 용이해 공사시 편리하고 기간이 강관과 주철관에 비하여 단축된다
기초지반	연약지반성토 매 립	∙관자체가 연성관이고 연속성을 가지므로 연약지반 및 침하가능지역에 유리하다	∙관자체가 연성관이고 연속성을 가지므로 연약지반 및 침하가능지역에 유리하다	∙관 자체가 KP-M접합인 비연속성이므로 연약지반 및 침하 가능지역에 사용하기 어렵다	∙관자체가 연성관이고 연속성을 가지므로 연약지반 및 침하가능지역에 매우 유리하다	∙관자체가 연성관이고 연속성을 가지므로 연약지반 및 침하가능지역에 매우 유리하나격점부 및 연결부가 많을 경우 이탈에 취약하다.	∙관자체가 연성관이며 비연속성으로 연약지반 및 침하가능지역에 사용 어려움	∙관자체가 연성관이며 비연속성으로 연약지반 및 침하가능지역에 사용 어려움
	애 지	∙용접접합이므로 계수가 확실하여 애지 및 경사면에 유리하다	∙용접접합일 경우 계수가 확실하여 애지 및 경사면에 유리하다	∙KP-M 접합이므로 애지 및 경사면에 불리하다	∙융착접합이므로 계수가 확실하여 애지 및 경사면에 유리하다	∙소켓식으로 애지 및 경사면에 불리	∙소켓식 고무링 접합의 경우 애지 및 경사면에 불리	∙고무링을 이용한 이중벨 커플링 접합이므로 애지 및 경사면에 불리
지진	지반변형 붕 괴	∙강도가 커서 내진성이 좋고 관체가 연속성을 가지므로 안전성이 높다	∙강도가 커서 내진성이 좋고 관체가 연속성을 가지므로 안전성이 높다	∙지진이나 연약지반의 부등침하시 접합부가 약하여 접합부 이탈이 일어날 수 있다	∙관이 유연하고 연속성이 있으므로 지진에 약점이 없다 (융착식)	∙관이 유연하고 연속성이 있어 지진에 강하나 격점부나 연결부가 많을 경우 이탈에 취약하다.	∙지진이나 연약지반의 부등침하시 접합부가 약하여 접합부 이탈이 일어날 수 있다	∙지진이나 연약지반의 부등침하시 접합부가 약하여 접합부 이탈이 일어날 수 있다
기타	통수능력	∙표면이 평활하며, 저항이 작고 통수능력이 크다	∙표면이 평활하며, 저항이 작고 통수능력이 크다	∙강관보다 떨어지나 내면을 Cement Lining하여 방식 및 통수능력을 증대시킨다	∙표면이 평활하여(조도계수=강관의 1/100) 저항이 작아 통수능력이 크다	∙표면이 평활하여(조도계수=강관의 1/100) 저항이 작아 통수능력이 크다	∙관내면이 평활하여 마찰계수가 작아 통수능력이 크다	∙관내면이 매끄러워 조도계수가 작고 유속계수가 커 통수능력이 큼

관종 비교항목		도복장 강관	폴리에틸렌 피복강관	닥타일주철관 (DCIP)	수도용 고밀도 PE관 (융착식)	수도용 고밀도 PE관 (조임식)	HI -3P관 (3중벽구조)	유리섬유 복합관 (GRP)
기타	관로탐사	∙별도의 표지판 설치없이 관로탐사 가능	∙별도의 표지판 설치없이 관로탐사 가능	∙별도의 표지판 설치없이 관로탐사 가능	∙배관탐지 불가하여 열선등 별도의 표시판 설치 필요	∙배관탐지 불가하여 열선등 별도의 표시판 설치 필요	∙배관탐지 불가하여 열선등 별도의 표시판 설치 필요	∙배관탐지 불가하여 열선등 별도의 표시판 설치 필요
	누 수	∙용접기술의 발달로 확실한 접합이 가능하고, 관로는 연속성이므로 부등침하에 의한 파열 가능성이 적다	∙연결기 접합시 관로가 불연속성이므로 지반의 부등침하시 누수 및 관이 파손되기 쉽다	∙관로가 불연속성이므로 지반의 부등침하시 누수 및 관이 파손되기 쉽다	∙융착식 접합이고 유연하므로 누수 가능성이 없다	∙연속시공(rool)시는 누수가능성이 적으나 격점 및 이음부가 많을 경우 지반의 부등침하시 누수가능성이 높다.	∙관로가 불연속성이므로 지반의 부등침하시 누수 및 관이 파손되기 쉽다	∙특수구조의 수팽창성 고무링을 사용하여 수밀성이 우수하나 관의 변형 발생시 누수가 우려됨
	부설현황	∙국내 도․송배수관로의 12.8%차지함	∙가스관으로 많이 사용하며 해안 및 공장지대 등 토양조건이 관 내구성에 영향을 미칠수 있는 곳에 주로 사용	∙국내 도․송배수관로의 64.68%로 대부분을 차지함	∙소규모배수관에 많은 시공실적을 가지고있음.	∙소규모배수관에 많은 시공실적을 가지고있음.	∙근래에 들어 소규모 급․배수관에 사용함	∙국내생산실적이 거의 없음
		98년이후 목포시, 순천시는 모든 배수관에 주철관을 사용하였으며, 나주시와 해남군은 D200㎜이상 주철관, D150㎜이하는 HI-3P를 사용함. 또한, 화순군, 장흥군, 영남군, 영광군은 지역별로 D200㎜～D250㎜까지 HI-3P를 사용하며 그 이상은 주철관을 사용하고 있음.
시공성		∙주철관에 비하여 다소 가벼우나 경질재관보다 중량이 무거우므로 운반 및 시공이 불리	∙주철관에 비하여 다소 가벼우나 경질재관보다 중량이 무거우므로 운반 및 시공이 불리	∙관의 중량이 무거워 운반 및 취급에 장비동원등 어려움이 따름	∙경질재질이므로 운반, 취급, 시공이 용이 (강관의 1/4～1/7)	∙경질재질이므로 운반, 취급, 시공이 용이 (강관의 1/4～1/7)	∙경질재질이므로 운반, 시공이 용이	∙경질재질이므로 운반, 시공이 용이

관종 비교항목	도복장 강관	폴리에틸렌 피복강관	닥타일주철관 (DCIP)	수도용 고밀도 PE관 (융착식)	수도용 고밀도 PE관 (조임식)	HI -3P관 (3중벽구조)	유리섬유 복합관 (GRP)
시 공 성	∙용접접합이므로 부설 소요기간이 길다	∙고무링을 이용한 연결기 접합 방식시 부설소요기간이 짧음	∙고무링 접합으로 시공성이 높고 보수가 용이	∙주로 융착접합으로 수밀성이 양호하나 융착기 이동으로 시공이 불편	∙소켓접합으로 시공성 양호	∙편수칼라 수팽창성 고무링 접합 또는 조립식 이음관등으로 시공성 양호	∙이음관을 이용한수팽창성 고무링 접합으로 시공성 양호
	∙연약지반의 경우 타관종에 비해 기초공사가 적음	∙연약지반의 경우 타관종에 비해 기초공사가 적음	∙온도변화 및 시공상 신축관 불필요	∙지형변화 적응성이 좋다	∙지형변화 적응성이 좋다
	∙용접접합이므로 용수구간의 시공이 비교적 어렵다	∙연결기 접합방식은 용수구간에서의 시공이 용이	∙용수구간의 시공이 용이	∙융착접합시 용수구간의 시공이 비교적 어렵고 관중량이 가벼워 부력에의한 관부상 우려	∙소켓접합으로 용수구간의 시공이 용이하나 관중량이 가벼워 부력에 의한 관부상 우려	∙용수구간의 시공이 용이하나 관중량이 가벼워 부력에 의한 관부상 우려	∙용수구간의 시공이 용이하나 관중량이 가벼워 부력에 의한 관부상 우려
	∙현장가공성이 좋다	∙현장가공성이 불리함	∙현장 가공성이 비교적 좋다	∙운반시 파손 주의필요	∙운반시 파손 주의필요 ∙현장가공성은 비교적 좋으나 이형관 연결시 소켓문제로 인하여 불필요한 이음관의 사용이 많아짐	∙현장가공성은 비교적 좋으나 이형관 연결시 소켓문제로 인하여 불필요한 이음관의 사용이 많아짐	∙특수 이형관의 종류가 다양하지 못하여 타관종과 조합하여 사용해야 하므로 시공시 불편
		∙부단수공법에 의한 분기관 설치가 비교적 어렵다	∙부단수공법에 의한 분기관 설치가 비교적 용이	∙융착식 및 조임식 새들을 이용한 부단수 공법에 의한 분기관 설치 가능	∙조임식 새들을 이용한 부단수 공법에 의한 분기관 설치 가능	∙나사식 이음의 경우 나사부분에서 균열이 발생할 우려가 있음	∙부단수 시공이 가능하나 분기 새들은 압력이 있는 곳에서 사용이 불가능하여 타종류의 분기 새들를 사용하므로 시공시 관두께 문제 등으로 어려움이 있을 수 있음
	∙부단수공법에 의한 분기관 설치가 비교적 어렵다
	∙D800㎜이하는 내부용접이 불가능하다	∙용접방식일 경우D800㎜이하는 내부용접이 불가능하다	∙연약지반의 경우 타관종에 비해 기초공사가 비교적 적다	∙융착접합의 경우 누수위험성이 적다	∙소켓부 이탈우려가 높다.(중,대구경 이음불가능)	∙통수시 소켓부분의 균열로 누수우려가 있음

관종 비교항목	도복장 강관	폴리에틸렌 피복강관	닥타일주철관 (DCIP)	수도용 고밀도 PE관 (융착식)	수도용 고밀도 PE관 (조임식)	HI -3P관 (3중벽구조)	유리섬유 복합관 (GRP)
시 공 성	∙용접 접합후 용접부위에 방식용 테이프 마감처리 필요	∙용접접합후 용접부위에 방식용 테이프 마감처리 필요	∙주로 KP메카니칼 접합으로 시공하므로 연약지반의 경우 부등 침하에 의한 탈관이 우려됨	∙편평하중에 약하므로 찌그러짐 발생우려됨	∙편평하중에 약하므로 찌그러짐 발생우려됨	∙연약지반의 경우 부등침하에 의한 탈관 우려됨
	∙보수가 용이하나 보수시 현장용접 후 내부도장이 불가능함	∙연결기 접합일 경우 보수가 용이	∙곡관 설치부에 별도의 보호공 필요	∙이형관제작이 자유로우며 이형관 보호 불필요	∙곡관 설치부에 별도의 보호공 필요	∙곡관 설치부에 별도의 보호공 필요	∙곡관 설치부에 별도의 보호공 필요
	∙용접접합으로 이형관 보호가 필요하지 않음	∙연결기 접합시 이형관 보호가 필요	∙시공방법과 분기가 편리하여 교통혼잡구간에 유리함	∙융착 접합의 경우 교통혼잡구간에서 부설기간이 길어지므로 불리함	∙접합 및 부설이 용이하므로 교통 혼잡구간에서 유리	∙접합 및 부설이 용이하므로 교통 혼잡구간에서 유리	∙접합 및 부설이 용이하므로 교통 혼잡구간에서 유리
총 평	∙접합방식이 용접접합 방식이므로 누수에 가장 안전하며 대구경관에서는 경제성이 있으나 급․배수관으로 사용되는 소구경에서는 경제성이 떨어짐. 또한 전식방지를 위한 별도의 방식처리방안이 필요함	∙기존의 연결기 접합방식을 보강한 링 죠인트는 시공이 용이하며 이음부 유격에 의하여 신축에 강하다. 또한 외부가 PE도복되어 있어 토양부식 등에 대한 내구성이 강함. 장대관로 사용시 D500㎜이상에서 타관종에 비하여 경제성이 있음.	∙국내 사용관 중에서 외부하중에 가장 안전하며 국내 배수관의 약 65%이상 사용되고 있어 시공 및 유지관리 경험 등의 기술이 축적되어 있음. 또한 용수구간에서의 작업이 용이하며 부단수 공법에 의한 분기관 설치가 용이함	∙내약품성, 내식성, 전기전열성 등은 우수하나 균일하지 못한 열융착접합시 누수의 발생우려가 큼. 강도가 떨어져 중형관로보다는 소형급수관로에 적합함. 또한 공칭관경보다 실관경이 작으며 대구경으로 갈수록 경제성에서 불리함	∙내약품성, 내식성, 전기전열성 등은 우수하나 이음부의 부등침하 및 압력에대한 저항력이 타 관에비해 떨어짐. 소켓연결부 이탈로 인한 누수의 발생우려가 큼. 강도가 떨어져 중형관로보다는 소형급수관로에 적합함. HI-3P관과 함께 소형관로에서 가장 경제적이임	∙절연성, 내식, 내약품성 등에 우수한 성질을 가지고 있어 수도배관재로서 양호하나 통수시 발생하는 압력에 대한 저항력이 철재관에 비하여 떨어짐. PE관(조임식)과 함께 소형관로에서 가장 경제적이임	∙사용실적 및 생산실적이 거의 전무하여 신뢰도가 떨어지며 유리섬유의 용출시 인체에 나쁜 영향을 줄 우려가 있음. 또한 소규모관인 80㎜와 100㎜관과 일부 이형관의 생산이 불가능함