<별첨 1>  콘크리트 보호공

1. 적용기준

주철관의 각종 콘크리트 보호공은 다음 표를 표준으로 하여 현장조건에 따라 조정하며, 강관 및 기타 관종도 이를 준용할 수 있다.

2. 이형관의 불평균력

표 2-1

호칭지름 (㎜)	수압 1㎏/㎠당 이형관 탈출력(ton)
	곡관 90°	곡관 45°	곡관 22°½	곡관 11°¼	곡관 5°¼	T자지관 및 맹 판
75	0.062	0.034	0.027	0.008	0.005	0.068
100	0.111	0.060	0.031	0.016	0.008	0.109
150	0.249	0.135	0.069	0.035	0.017	0.224
200	0.441	0.239	0.121	0.062	0.030	0.380
250	0.693	0.375	0.191	0.096	0.048	0.579
300	0.998	0.540	0.275	0.139	0.069	0.818
350	1.360	0.736	0.375	0.189	0.094	1.099
400	1.775	0.960	0.490	0.247	0.123	1.423
450	2.247	1.217	0.620	0.312	0.156	1.786
500	2.774	1.502	0.765	0.386	0.192	2.190
600	3.996	2.162	1.102	0.555	0.277	3.125
700	5.437	2.943	1.500	0.756	0.376	4.220
800	7.103	3.844	1.960	0.987	0.491	5.489
900	8.990	4.865	2.480	1.249	0.621	6.925
1,000	11.100	6.006	3.062	1.543	0.767	8.511
1,100	13.430	7.269	3.706	1.867	0.929	10.280
1,200	15.980	8.652	4.411	2.222	0.105	12.190
1,350	20.220	10.940	5.580	2.811	1.399	15.390
1,500	24.970	13.520	6.889	3.472	1.727	18.970
1,600	28.430	15.390	7.842	3.952	1.966	21.380
1,650	30.240	16.390	8.344	4.204	2.092	22.730
1,800	35.960	19.460	9.926	4.999	2.487	26.820
2,000	44.400	24.030	12.250	6.172	3.070	33.360
2,200	53.710	29.080	14.820	7.468	3.715	40.360
2,400	63.890	34.580	17.630	8.881	4.418	47.520

3. 콘크리트 보호공

3.1 곡관 90°(ø 75～350㎜)일 경우

참조 그림 3.1-1

참조 표 3.1-1

구분 D	치 수 (㎜)
	A	B	B＇	C	C＇	E	E＇	F	G	H	I
75	330	424	441	278	296	373	83	140	190	290	440
100	350	424	441	278	296	373	83	150	200	310	460
150	400	461	520	295	354	439	108	170	230	360	510
200	450	513	569	326	383	538	166	200	250	410	560
250	550	540	635	312	407	580	124	250	300	465	615
300	650	624	718	355	449	746	207	300	350	520	670
350	750	652	733	341	423	787	166	350	400	570	720

참조 표 3.1-2

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
75	0.09	0.05	0.73
100	0.10	0.05	0.79
150	0.14	0.07	1.04
200	0.19	0.08	1.33
250	0.28	0.11	1.62
300	0.43	0.15	2.15
350	0.53	0.17	2.43

3.2 곡관 11¼°, 22½°, 45°(ø 75～350㎜)일 경우

참조 그림 3.2-1

참조 표 3.2-1

구 분 D	치 수 (㎜)
	A	B	B＇	C	C＇	F	G	H	I
75	300	473	541	341	409	140	160	290	440
100	320	473	541	341	409	150	170	310	460
150	370	532	590	379	437	170	200	360	510
200	430	588	644	410	466	200	230	410	560
250	520	611	656	395	440	250	270	465	615
300	620	675	718	418	461	300	320	520	670
350	720	742	774	444	476	350	370	570	720

참조 표 3.2-2

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
75	0.07	0.04	0.68
100	0.08	0.04	0.73
150	0.11	0.05	0.93
200	0.15	0.07	1.15
250	0.20	0.08	1.36
300	0.29	0.11	1.69
350	0.38	0.13	2.02

3.3 정자관 (ø 75～350㎜)일 경우

※는 주문품 표시임.

참조 그림 3.3-1

참조 표 3.3-1

구 분 D × d	치 수 (㎜)
	D′／2	A	B	C	E	F	G	H	I
75× 75	46.5	300	940	230	100	200	283.5	310	175
100× 75	59.0	300	1,010	250	100	200	291.0	310	175
100×100	59.0	300	1,010	255	100	200	296.0	310	200
※ 150× 75	84.5	350	1,090	260	120	230	296.0	360	175
150×100	84.5	350	1,090	265	120	230	301.0	360	200
150×150	84.5	350	1,090	270	120	230	306.0	360	250
200×100	110.0	450	1,060	275	150	300	315.0	410	200
200×150	110.0	450	1,180	300	150	300	340.0	410	250
200×200	110.0	450	1,180	300	150	300	340.0	410	300
250×100	130.8	500	1,130	265	180	320	314.2	465	200
250×150	130.8	500	1,130	270	180	320	324.2	465	250
※ 250×200	130.8	500	1,250	280	180	320	329.2	465	300
250×250	130.8	500	1,250	285	180	320	334.2	465	350
300×100	161.4	550	1,140	275	200	350	313.2	520	200
300×150	161.4	550	1,140	280	200	350	318.6	520	250
300×200	161.4	550	1,330	300	200	350	338.6	520	300
※ 300×250	161.4	550	1,330	305	200	350	343.6	520	350
300×300	161.4	550	1,330	305	200	350	343.6	520	400
350×100	187.0	650	1,210	260	250	400	323.0	570	200
350×150	187.0	650	1,210	260	250	400	323.0	570	250
350×200	187.0	650	1,210	260	250	400	323.0	570	300
350×250	187.0	650	1,410	295	250	400	358.0	570	350
※ 350×300	187.0	650	1,410	295	250	400	358.0	570	400
350×350	187.0	650	1,410	300	250	400	358.0	570	450

주) D′: 관의 외경

참조 표 3.3-2

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
75 × 75	0.10	0.05	0.90
100 × 75	0.10	0.05	0.95
100 × 100	0.10	0.05	0.95
150 × 75	0.13	0.06	1.19
150 × 100	0.14	0.07	1.19
150 × 150	0.14	0.07	1.19
200 × 100	0.18	0.08	1.40
200 × 150	0.21	0.09	1.52
200 × 200	0.21	0.09	1.51
250 × 100	0.23	0.09	1.66
250 × 150	0.23	0.10	1.66
250 × 200	0.26	0.11	1.78
250 × 250	0.27	0.11	1.78
300 × 100	0.27	0.10	1.90
300 × 150	0.28	0.11	1.90
300 × 200	0.32	0.12	2.12
300 × 250	0.33	0.13	2.12
300 × 300	0.34	0.13	2.11
350 × 100	0.36	0.13	2.22
350 × 150	0.36	0.13	2.22
350 × 200	0.37	0.13	2.22
350 × 250	0.43	0.15	2.48
350 × 300	0.44	0.16	2.47
350 × 350	0.45	0.16	2.47

3.4 곡관 11¼°(D = 400～3,000㎜)일 경우

참조 그림 3.4-1

참조 표 3.4-1

구 분 D	치 수 (㎜)
	A	B	C	E	H	h	L
400	800	840	760	250	800	200	800
450	900	850	750	250	850	200	800
500	900	1,000	900	300	900	200	950
600	1,150	1,000	900	300	1,000	300	950
700	1,750	1,060	940	350	1,200	300	1,000
800	1,800	1,040	860	290	1,350	300	950
900	1,900	1,040	860	290	1,450	300	950
1,000	2,100	1,100	900	290	1,550	300	1,000
1,100	2,200	1,100	900	330	1,650	300	1,000
1,200	2,300	1,100	900	330	1,750	300	1,000
1,350	2,550	1,130	870	330	1,900	300	1,000
1,500	2,700	1,130	870	330	2,150	300	1,000
1,650	2,850	1,180	900	370	2,400	300	1,040
1,800	2,000	1,300	1,000	470	2,550	300	1,150
2,000	3,200	1,460	1,140	620	2,750	300	1,300
2,200	3,400	1,570	1,230	710	2,950	300	1,400
2,400	3,600	1,680	1,500	660	3,150	300	1,500
2,600	3,800	1,790	1,600	700	3,350	300	1,600
2,800	4,000	1,990	1,700	850	3,550	300	1,700
3,000	4,200	2,010	1,800	900	3,750	300	1,800

참조 표 3.4-2

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
400	0.82	0.26	3.59
450	0.97	0.29	3.93
500	1.17	0.34	4.65
600	1.65	0.66	5.54
700	3.43	1.05	8.23
800	3.66	1.03	8.99
900	4.03	1.08	9.75
1,000	4.94	1.26	11.14
1,100	5.36	1.32	11.96
1,200	5.79	1.38	12.79
1,350	6.83	1.53	14.43
1,500	8.08	1.62	16.68
1,650	9.78	1.78	19.39
1,800	11.74	2.07	21.94
2,000	14.71	2.50	25.62
2,200	17.44	2.86	28.98
2,400	21.68	3.43	33.67
2,600	25.16	3.87	37.55
2,800	29.68	4.43	42.28
3,000	33.08	4.80	45.94

3.5 곡관 22½°(D = 400～3,000㎜)일 경우

참조 그림 3.5-1

참조 표 3.5-1

구 분 D	치 수 (㎜)
	A	B	C	E	H	h	L
400	1,300	830	570	280	900	200	700
450	1.350	880	620	300	950	200	750
500	1,400	940	660	300	1,000	200	800
600	1,600	1,060	740	320	1,100	300	900
700	1,700	1,120	780	280	1,200	300	950
800	1,800	1,230	870	310	1,350	300	1,050
900	1,900	1,330	970	320	1,450	300	1,150
1,000	2,100	1,400	1,000	290	1,550	300	1,200
1,100	2,200	1,460	1,040	280	1,650	300	1,250
1,200	2,300	1,530	1,070	330	1,750	300	1,300
1,350	2,550	1,800	1,300	580	1,900	300	1,550
1,500	2,700	2,020	1,480	770	2,150	300	1,750
1,650	2,850	2,570	1,980	1,600	2,400	300	2,280
1,800	3,000	2,810	2,190	1,820	2,550	300	2,500
2,000	3,200	3,130	2,470	2,110	2,750	300	2,800
2,200	3,400	3,400	2,700	2,280	2,950	300	3,050
2,400	3,600	3,670	2,930	2,380	3,150	300	3,300
2,600	3,800	3,940	3,160	2,480	3,350	300	3,550
2,800	4,000	4,210	3,390	2,580	3,550	300	3,800
3,000	4,200	4,480	3,620	2,680	3,750	300	4,050

참조 표 3.5-2

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
400	1.46	0.36	4.61
450	1.69	0.41	5.10
500	1.93	0.45	5.61
600	2.66	0.86	6.92
700	3.15	0.97	7.87
800	4.05	1.13	9.53
900	4.87	1.31	10.91
1,000	5.93	1.51	12.38
1,100	6.70	1.65	13.61
1,200	7.53	1.79	14.89
1,350	10.58	2.37	18.61
1,500	14.13	2.84	23.13
1,650	21.39	3.89	31.24
1,800	25.53	4.50	35.71
2,000	31.69	5.38	42.12
2,200	38.00	6.22	48.45
2,400	44.99	7.13	55.21
2,600	52.69	8.09	62.41
2,800	61.12	9.12	70.05
3,000	70.32	10.21	78.11

3.6 곡관 45°(D=400～3,000㎜)일 경우

참조 그림 3.6-1

참조 표 3.6-1

구 분 D	치 수 (㎜)
	A	B	C	E	H	h	L
400	1,300	970	430	270	900	200	700
450	1.350	1,030	470	280	950	200	750
500	1,400	1,090	510	290	1,000	200	800
600	1,600	1,280	620	350	1,100	300	950
700	1,700	1,550	850	410	1,200	300	1,200
800	1,800	2,100	1,400	980	1,350	300	1,750
900	1,900	2,410	1,690	1,190	1,450	300	2,050
1,000	2,100	2,600	1,800	1,260	1,550	300	2,200
1,100	2,200	2,870	2,030	1,420	1,650	300	2,450
1,200	2,300	3,190	2,310	1,720	1,750	300	2,750
1,350	2,550	3,490	2,510	1,970	1,900	300	3,000
1,500	2,700	3,850	2,850	2,310	2,150	300	3,350
1,650	2,850	4,990	3,610	3,600	2,400	300	4,300
1,800	3,000	5,470	4,030	4,040	2,550	300	4,750
2,000	3,200	6,120	4,580	4,640	2,750	300	5,350
2,200	3,400	6,670	5,030	5,050	2,950	300	5,880
2,400	3,600	7,220	5,480	5,400	3,150	300	6,350
2,600	3,800	7,770	5,930	5,750	3,350	300	6,820
2,800	4,000	8,320	6,380	6,100	3,550	300	7,290
3,000	4,200	8,870	6,830	6,450	3,370	300	7,760

참조 표 3.6-2

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
400	1.46	0.36	4.61
450	1.69	0.41	5.10
500	1.93	0.45	5.61
600	2.81	0.91	7.14
700	3.97	1.22	9.07
800	6.75	1.89	13.31
900	8.69	2.34	16.13
1,000	10.87	2.77	18.58
1,100	13.13	3.23	21.53
1,200	15.92	3.80	25.04
1,350	20.49	4.59	29.63
1,500	27.05	5.43	36.89
1,650	40.44	7.35	50.68
1,800	48.50	8.55	58.66
2,000	60.55	10.27	70.17
2,200	72.88	11.93	81.49
2,400	86.56	13.72	93.64
2,600	101.66	15.62	106.63
2,800	118.22	17.64	120.46
3,000	136.30	19.78	135.11

3.7 곡관 90°(D=400～3,000㎜)일 경우

참조 그림 3.7-1

참조 표 3.7-1

구 분 D	치 수 (㎜)
	A	B	C	E	F	G	H	h	L
400	1,300	1,150	300	490	920	300	900	200	1,150
450	1.350	1,350	480	690	950	310	950	200	1,350
500	1,400	1,560	650	800	990	290	1,000	200	1,560
600	1,600	1,800	800	940	1,130	290	1,100	300	1,800
700	1,700	2,200	1,140	1,240	1,220	320	1,200	300	2,200
800	1,800	3,200	2,100	2,130	1,270	320	1,350	300	3,200
900	1,900	3,500	2,310	2,330	1,340	340	1,450	300	3,500
1,000	2,100	3,700	2,500	2,460	1,410	360	1,550	300	3,650
1,100	2,200	3,970	2,730	2,620	1,480	380	1,650	300	3,900
1,200	2,300	4,290	3,010	2,920	1,550	400	1,750	300	4,200
1,350	2,550	4,590	3,210	3,170	1,620	430	1,900	300	4,450
1,500	2,700	4,950	3,550	3,510	1,690	440	2,150	300	4,800
1,650	2,850	6,090	4,310	4,800	1,780	460	2,400	300	5,750
1,800	3,000	6,570	4,730	5,240	1,830	480	2,550	300	6,200
2,000	3,200	7,220	5,280	5,840	1,900	500	2,750	300	6,800
2,200	3,400	7,770	5,730	6,250	1,970	520	2,950	300	7,330
2,400	3,600	8,320	6,180	6,600	2,040	540	3,150	300	7,800
2,600	3,800	8,870	6,630	6,950	2,110	560	3,350	300	8,270
2,800	4,000	9,420	7,080	7,300	2,180	580	3,550	300	8,740
3,000	4,200	9,970	7,530	7,650	2,250	600	3,750	300	9,210

참조 표 3.7-2

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
400	2.17	0.54	5.80
450	2.79	0.66	6.92
500	3.46	0.80	8.11
600	4.93	1.59	10.24
700	6.86	2.10	13.17
800	11.83	3.29	20.31
900	14.20	3.79	23.52
1,000	17.64	4.46	26.90
1,100	20.63	5.04	30.54
1,200	24.18	5.71	34.75
1,350	30.44	6.75	40.36
1,500	39.01	7.75	49.21
1,650	54.66	9.85	64.70
1,800	64.20	11.21	73.73
2,000	78.31	13.15	86.67
2,200	92.83	15.04	99.45
2,400	108.85	17.05	113.11
2,600	126.42	19.19	127.64
2,800	145.59	21.46	143.03
3,000	166.42	23.85	159.30

3.8 정자관 (D=400～1,500㎜)일 경우

참조 그림 3.8-1

참조 표 3.8-1

구 분 D	치 수 (㎜)
	A	B	E	H	h
400×400	1,300	1,800	490	900	200
450×450	1.350	2,100	610	950	200
500×500	1,400	2,400	720	1,000	200
600×600	1,600	2,800	850	1,100	300
700×700	1,700	3,200	980	1,200	300

참조 표 3.8-2

구 분 D	치 수 (㎜)
	A	H	L	M	E	F
800×800	1,800	1,350	1,950	1,050	1,260	1,280
900×900	1.900	1,450	2,150	1,200	1,380	1,400
1,000×1,000	2,100	1,550	2,300	1,250	1,460	1,480
1,100×1,100	2,200	1,650	2,500	1,400	1,590	1,610
1,200×1,200	2,300	1,750	2,750	1,600	1,780	1,800
1,350×1,350	2,550	1,900	3,050	1,780	1,970	2,000
1,500×1,500	2,700	2,150	3,350	2,000	2,170	2,200

참조 표 3.8-3

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
400×400	2.11	0.47	5.20
450×450	2.79	0.59	6.17
500×500	3.36	0.67	7.01
600×600	4.93	1.34	8.83
700×700	6.53	1.63	10.61
800×800	9.09	2.67	16.72
900×900	11.05	3.14	19.55
1,000×1,000	13.62	3.69	22.29
1,100×1,100	16.10	4.22	25.53
1,200×1,200	19.25	4.90	29.51
1,350×1,350	25.06	6.02	35.32
1,500×1,500	32.74	7.05	43.72

( h : D 800㎜이상 300㎜ )

3.9 정자관 (D=1,650～2,400㎜)일 경우

참조 그림 3.9-1

참조 표 3.9-1

구 분 D	치 수 (㎜)
	A1	A2	H	L	M	N
1,650×1,650	2,850	2,750	2,400	5,300	3,100	3,200
1,800×1,650	3,000	2,700	2,550	5,000	3,500	3,650
1,800×1,800	3,000	3,000	2,550	5,000	3,500	3,500
2,000×1,650	3,200	2,700	2,750	5,500	3,900	4,150
2,000×1,800	3,200	3,000	2,750	5,500	3,900	4,000
2,000×2,000	3,200	3,200	2,750	5,500	3,900	3,900
2,200×1,650	3,400	2,700	2,950	6,000	4,300	4,650
2,200×1,800	3,400	3,000	2,950	6,000	4,300	4,500
2,200×2,000	3,400	3,200	2,950	6,000	4,300	4,400
2,200×2,200	3,400	3,400	2,950	6,000	4,300	4,500
2,400×1,650	3,600	2,700	3,150	6,400	4,600	5,050
2,400×1,800	3,600	3,000	3,150	6,400	4,600	4,900
2,400×2,000	3,600	3,200	3,150	6,400	4,600	4,800
2,400×2,200	3,600	3,400	3,150	6,400	4,600	4,700
2,400×2,400	3,600	3,600	3,150	6,400	4,600	4,600

참조 표 3.9-2

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
1,650×1,650	60.73	11.62	47.20
1,800×1,650	66.22	11.84	51.57
1,800×1,800	67.40	12.15	51.90
2,000×1,650	81.20	13.72	58.81
2,000×1,800	82.71	14.07	59.21
2,000×2,000	82.43	14.30	59.37
2,200×1,650	97.93	15.72	66.41
2,200×1,800	99.82	16.11	66.87
2,200×2,000	99.63	16.37	67.07
2,200×2,200	99.25	16.63	67.65
2,400×1,650	114.45	17.55	73.34
2,400×1,800	116.72	17.96	73.85
2,400×2,000	116.65	18.24	74.09
2,400×2,200	116.37	18.52	74.31
2,400×2,400	115.89	18.79	74.51

3.10 곡관 11¼°+ 22½°조합 (D = 400～3,000㎜)일 경우

참조 그림 3.10-1

참조 표 3.10-1

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
400	2.79	0.68	6.79
450	3.12	0.73	7.39
500	3.80	0.86	8.56
600	5.04	1.58	10.22
700	6.04	1.79	11.73
800	7.45	2.00	13.85
900	8.72	2.23	15.58
1,000	10.95	2.65	17.99
1,100	12.48	2.90	19.88
1,200	13.54	3.04	21.19
1,350	16.74	3.53	24.35
1,500	22.26	4.22	30.48
1,650	32.56	5.70	41.38
1,800	39.49	6.71	48.21
2,000	48.24	7.89	56.50
2,200	58.53	9.22	65.79
2,400	69.58	10.60	75.44
2,600	81.96	12.09	85.90
2,800	95.56	13.68	97.03
3,000	110.51	15.37	108.86

3.11 곡관 11¼°+ 45°조합 (D = 400～3,000㎜)일 경우

참조 그림 3.11-1

참조 표 3.11-1

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
400	2.87	0.69	6.88
450	3.06	0.73	7.39
500	3.76	0.87	8.61
600	4.95	1.59	10.23
700	5.93	1.79	11.73
800	8.68	2.32	15.47
900	11.68	2.91	19.06
1,000	14.81	3.44	21.87
1,100	17.82	4.09	25.82
1,200	21.32	4.69	29.59
1,350	27.93	5.75	35.37
1,500	36.23	6.77	44.02
1,650	55.16	9.60	63.28
1,800	69.47	11.55	75.64
2,000	78.89	12.93	85.40
2,200	95.42	15.07	99.60
2,400	112.94	17.24	114.21
2,600	132.67	19.59	129.98
2,800	154.36	22.09	146.76
3,000	178.08	24.73	164.55

3.12 곡관 22½°+ 45°조합 (D = 400～3,000㎜)일 경우

참조 그림 3.12-1

참조 표 3.12-1

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
400	2.58	0.62	6.41
450	2.92	0.69	7.11
500	3.42	0.78	8.01
600	4.81	1.54	10.00
700	6.13	1.84	11.95
800	10.40	2.81	17.90
900	13.54	3.45	21.78
1,000	17.19	4.13	25.28
1,100	20.89	4.88	29.78
1,200	24.97	5.64	34.38
1,350	32.53	6.89	41.07
1,500	43.05	8.18	51.51
1,650	62.86	11.20	72.26
1,800	74.94	12.98	83.75
2,000	91.74	15.28	98.85
2,200	110.68	17.73	115.03
2,400	131.40	20.38	132.51
2,600	154.28	23.22	151.29
2,800	179.35	26.23	171.29
3,000	206.68	29.43	192.53

3.13 곡관 11¼°+ 22½°+ 45°조합 (D = 400～3,000㎜)일 경우

참조 그림 3.13-1

참조 표 3.13-1

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
400	3.23	0.77	6.41
450	3.68	0.86	7.11
500	4.47	1.00	8.01
600	6.56	2.03	10.00
700	8.81	2.53	11.95
800	15.96	4.07	17.90
900	20.94	5.02	21.78
1,000	26.79	6.04	25.28
1,100	33.04	7.15	29.78
1,200	40.79	8.42	34.38
1,350	54.16	10.38	41.07
1,500	73.10	12.45	51.51
1,650	114.59	17.59	72.26
1,800	138.09	20.45	83.75
2,000	173.52	24.25	98.85
2,200	212.67	28.16	115.03
2,400	256.88	32.38	132.51
2,600	306.57	36.90	151.29
2,800	361.99	41.71	171.29
3,000	423.43	46.80	192.53

3.14 곡관 45°+ 45°조합 (D = 400～3,000㎜)일 경우

참조 그림 3.14-1

참조 표 3.14-1

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
400	2.53	0.62	6.41
450	2.96	0.70	7.19
500	3.79	0.87	8.61
600	5.71	1.82	11.32
700	7.94	2.40	14.59
800	13.54	3.73	22.49
900	17.29	4.56	27.44
1,000	21.96	5.49	31.94
1,100	26.86	6.47	37.70
1,200	32.24	7.52	43.94
1,350	41.45	9.11	52.09
1,500	54.64	10.77	65.27
1,650	78.87	14.34	89.92
1,800	94.22	16.61	104.33
2,000	115.43	19.58	123.52
2,200	139.37	22.82	144.47
2,400	164.30	26.03	165.49
2,600	191.71	29.45	187.94
2,800	221.69	33.08	211.80
3,000	254.32	36.91	237.08

3.15 곡관 11¼° 종단굴곡 (D=400～3,000㎜)일 경우

참조 그림 3.15-1

참조 표 3.15-1

구 분 D	치 수 (㎜)
	A	B	C	E	g	H	h	L	I
400	700	840	760	250	200	750	200	800	550
450	750	840	760	250	200	800	200	800	550
500	800	940	860	250	200	850	200	900	650
600	900	1050	950	340	200	950	300	1000	650
700	1000	1050	950	340	200	1050	300	1000	650
800	1150	1060	940	340	200	1200	300	1000	660
900	1300	1060	940	330	200	1300	300	1000	660
1,000	1350	1170	1030	440	200	1400	300	1100	710
1,100	1500	1170	1030	430	200	1500	300	1100	670
1,200	1650	1180	1020	430	200	1650	300	1100	670
1,350	1800	1190	1010	420	300	1900	300	1100	670
1,500	2050	1200	1000	420	300	2100	300	1100	670
1,650	2250	1230	1020	450	300	2250	300	1130	670
1,800	2400	1310	1090	520	300	2400	300	1200	680
2,000	2600	1420	1180	620	300	2600	300	1300	680
2,200	2800	1530	1270	710	300	2800	300	1400	690
2,400	3000	1640	1370	810	300	3000	300	1500	840
2,600	3200	1750	1470	910	300	3200	300	1600	900
2,800	3400	1860	1570	1010	300	3400	300	1700	850
3,000	3600	1970	1670	1110	300	3600	300	1800	900

참조 표 3.15-2

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
400	2.56	1.34	3.20
450	2.82	1.44	3.44
500	3.48	1.73	4.03
600	4.35	2.29	4.76
700	5.06	2.54	5.32
800	6.70	2.93	6.34
900	8.05	3.31	7.07
1,000	9.10	3.75	7.98
1,100	10.50	4.13	8.66
1,200	12.86	4.54	9.85
1,350	16.07	4.95	11.65
1,500	20.51	5.64	13.56
1,650	23.88	6.31	15.05
1,800	27.40	7.10	16.66
2,000	32.28	8.21	18.83
2,200	37.80	9.42	21.18
2,400	46.55	10.99	24.52
2,600	54.65	12.51	27.53
2,800	61.20	13.91	29.95
3,000	70.56	15.59	33.17

3.16 곡관보호공 22½°종단굴곡 (D=400～3,000㎜)일 경우

참조 그림 3.16-1

참조 표 3.16-1

구 분 D	치 수 (㎜)
	A	B	C	E	G	H	h	L	I
400	750	880	720	380	200	800	200	800	420
450	850	890	710	340	200	900	200	800	450
500	850	1000	800	400	300	1000	200	900	500
600	1000	1110	890	420	300	1100	300	1000	580
700	1150	1220	980	430	300	1200	200	1100	670
800	1350	1440	1160	550	300	1400	300	1300	740
900	1500	1450	1150	470	300	1550	300	1300	830
1,000	1650	1660	1340	590	300	1600	300	1500	910
1,100	1750	1670	1330	520	400	1750	300	1500	970
1,200	1850	1790	1410	620	400	1900	300	1600	970
1,350	2100	1810	1390	620	400	2100	300	1600	970
1,500	2250	1930	1470	710	400	2300	300	1700	980
1,650	2450	2460	1640	1370	400	2450	300	2050	680
1,800	2600	2640	1760	1530	400	2600	300	2200	680
2,000	2800	2880	1920	1710	400	2800	300	2400	690
2,200	3000	3120	2080	1620	400	3000	300	2600	770
2,400	3200	3360	2240	1770	400	3200	300	2800	920
2,600	3400	3600	2720	1920	400	3400	300	3000	1070
2,800	3600	3840	2880	2070	400	3600	300	3200	1220
3,000	3800	4080	3040	2220	400	3800	300	3400	1370

참조 표 3.16-2

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
400	2.79	1.40	3.70
450	3.64	1.60	4.36
500	4.31	1.79	5.11
600	5.98	2.50	6.21
700	8.04	2.95	7.44
800	12.71	4.31	9.89
900	16.08	4.87	11.53
1,000	19.73	6.10	13.02
1,100	22.98	6.53	14.62
1,200	26.89	7.27	16.43
1,350	33.60	8.26	18.85
1,500	39.94	9.31	21.44
1,650	46.06	11.41	23.56
1,800	52.78	12.89	26.01
2,000	62.77	15.02	29.50
2,200	75.28	17.44	33.62
2,400	90.77	20.17	38.44
2,600	115.41	24.18	44.67
2,800	135.37	27.37	50.18
3,000	157.26	30.75	56.01

3.17 곡관 45°종단굴곡 (D=400～3,000㎜)일 경우

참조 그림 3.17-1

참조 표 3.17-1

구 분 D	치 수 (㎜)
	A	B	C	E	g	H	h	L	I
400	900	1100	690	470	300	1000	200	900	430
450	1000	1200	780	530	300	1050	200	1000	470
500	1000	1430	970	680	300	1100	200	1200	510
600	1250	1470	730	600	400	1300	300	1200	600
700	1350	1690	1110	710	400	1400	300	1400	790
800	1650	1850	1150	720	500	1700	300	1500	770
900	1750	2080	1370	840	500	1850	300	1700	860
1,000	1800	2310	1480	960	500	2000	300	1900	940
1,100	2050	2340	1470	870	500	2100	300	1900	1030
1,200	2150	2560	1640	1070	500	2200	300	2100	1030
1,350	2400	2610	1590	1060	500	2450	300	2100	1030
1,500	2700	2660	1540	1060	500	2700	300	2100	1040
1,650	2850	3530	2410	2300	600	2850	300	3000	700
1,800	3000	3920	2680	2590	600	3000	300	3300	710
2,000	3200	4360	3040	2990	600	3200	300	3700	710
2,200	3400	4800	3400	3300	600	3400	300	4100	830
2,400	3600	5150	3660	3590	600	3600	300	4400	950
2,600	3800	5500	3920	3880	600	3800	300	4700	1070
2,800	4000	5850	4180	4170	600	4000	300	5000	1190
3,000	4200	6200	4440	4460	600	4200	300	5300	1310

참조 표 3.17-2

구 분 D	재 료
	콘 크 리 트(㎥) 40-180-8	잡 석 (㎥)	거푸집(6회) (㎡)
400	4.88	1.86	5.20
450	6.09	2.27	5.90
500	7.08	2.70	6.67
600	10.36	3.39	8.41
700	14.69	4.62	10.54
800	23.21	5.96	14.02
900	29.57	7.20	16.62
1,000	34.72	8.11	18.97
1,100	42.76	9.39	21.14
1,200	48.66	10.68	23.17
1,350	60.15	11.92	26.68
1,500	74.89	13.43	30.70
1,650	93.58	18.55	35.74
1,800	110.00	21.53	39.97
2,000	132.31	25.52	45.62
2,200	160.76	30.08	52.44
2,400	189.23	34.31	59.03
2,600	220.45	38.81	65.99
2,800	254.50	43.58	73.33
3,000	291.49	48.62	81.04