## 각장 및 플랜지규격 볼트
규격별 각장 및 덧살 |  |  |  | 허용압력 : F12 : 1.2MPa / F15 : 1.5 Mpa / F20 : 2.0 Mpa
각장(외면) : (두께 + 3 mm) x 0.85
각장(내면) : 두께 x 0.85
덧살 : 각장 x 0.1 + 0.3 mm
KS D 3578 : 2017
지름 | 관 종류 및 두께 (mm) |  |  | 플랜지 규격 : F12 (mm) |  |  |  | 플랜지 규격 : F15 (mm) |  |  |  | 플랜지 규격 : F20 (mm)
| F 12 | F 15 | F 20 | 지름 | 구명CtoC | 플랜지두께 | 구멍수 | 지름 | 구명CtoC | 플랜지두께 | 구멍수 | 지름 | 구명CtoC | 플랜지두께 | 구멍수
80 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 80 | 160 | 16 | 4 | 80 | 160 | 16 | 4 | 80 | 160 | 20 | 8
100 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 100 | 180 | 16 | 8 | 100 | 180 | 16 | 8 | 100 | 185 | 20 | 8
125 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 125 | 210 | 18 | 8 | 125 | 210 | 18 | 8 | 125 | 225 | 21 | 8
150 | 5 | 5 | 5.5 | 150 | 240 | 20 | 8 | 150 | 240 | 20 | 8 | 150 | 260 | 25 | 12
200 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 200 | 295 | 20 | 8 | 200 | 295 | 20 | 8 | 200 | 305 | 25 | 12
250 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 250 | 350 | 21 | 12 | 250 | 350 | 21 | 12 | 250 | 380 | 26 | 12
300 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 300 | 400 | 21 | 12 | 300 | 400 | 21 | 12 | 300 | 430 | 27 | 16
350 | 6 | 6 | 6 | 350 | 460 | 23 | 16 | 350 | 460 | 23 | 16 | 350 | 480 | 31 | 16
400 | 6 | 6 | 6 | 400 | 515 | 23 | 16 | 400 | 515 | 25 | 16 | 400 | 540 | 35 | 16
450 | 6 | 6 | 6 | 450 | 565 | 25 | 20 | 450 | 565 | 27 | 20 | 450 | 605 | 37 | 20
500 | 6 | 6 | 6 | 500 | 620 | 25 | 20 | 500 | 620 | 27 | 20 | 500 | 660 | 39 | 20
600 | 6 | 6 | 6 | 600 | 725 | 27 | 20 | 600 | 725 | 31 | 20 | 600 | 770 | 43 | 24
700 | 6 | 6 | 7 | 700 | 840 | 29 | 24 | 700 | 840 | 31 | 24 | 700 | 875 | 45 | 24
800 | 7 | 7 | 8 | 800 | 950 | 31 | 24 | 800 | 950 | 33 | 24 | 800 | 990 | 49 | 24
900 | 7 | 8 | 8 | 900 | 1050 | 33 | 28 | 900 | 1050 | 35 | 28 | 900 | 1090 | 53 | 28
1000 | 8 | 9 | 9 | 1000 | 1160 | 35 | 28 | 1000 | 1160 | 39 | 28 | 1000 | 1210 | 59 | 28
1100 | 8 | 10 | 10 | 1100 | 1270 | 38 | 32 | 1100 | 1270 | 40 | 32 | 1100 | 1310 | 62 | 32
1200 | 9 | 11 | 11 | 1200 | 1387 | 40 | 32 | 1200 | 1387 | 42 | 32 | 1200 | 1420 | 65 | 32
1350 | 10 | 12 | 12 | 1350 | 1552 | 42 | 36 | 1350 | 1552 | 48 | 36 | 1350 | 1590 | 71 | 32
1500 | 11 | 14 | 14 | 1500 | 1710 | 45 | 36 | 1500 | 1710 | 50 | 36 | 1500 | 1750 | 75 | 36
1600 | 12 | 15 | 15 | 1600 | 1820 | 50 | 40 | 1600 | 1820 | 55 | 40 | 1600
1650 | 12 | 15 | 15 | 1650 | 1870 | 50 | 40 | 1650 | 1870 | 55 | 40 | 1650
1800 | 13 | 16 | 16 | 1800 | 2020 | 52 | 44 | 1800 | 2020 | 56 | 44 | 1800
1900 | 14 | 17 | 17 | 1900 | 2126 | 54 | 44 | 1900 | 2126 | 56 | 44 | 1900
2000 | 15 | 18 | 18 | 2000 | 2230 | 54 | 48 | 2000 | 2230 | 58 | 48 | 2000
2100 | 16 | 19 | 19 | 2100 | 2340 | 55 | 48 | 2100 | 2340 | 60 | 48 | 2100
2200 | 16 | 20 | 20 | 2200 | 2440 | 57 | 52 | 2200 | 2440 | 64 | 52 | 2200
2300 | 17 | 21 | 21 | 2300 | 2540 | 58 | 52 | 2300 | 2540 | 65 | 52 | 2300
2400 | 18 | 22 | 22 | 2400 | 2650 | 60 | 56 | 2400 | 2650 | 66 | 46 | 2400
2500 | 18 | 23 | 23 | 2500 | 2750 | 63 | 56 | 2500 | 2750 | 67 | 46 | 2500
2600 | 19 | 24 | 24 | 2600 | 2850 | 63 | 60 | 2600 | 2850 | 67 | 60 | 2600
2700 | 20 | 25 | 25 | 2700 | 2960 | 66 | 60 | 2700 |  |  |  | 2700
2800 | 21 | 26 | 26 | 2800 | 3070 | 67 | 64 | 2800 |  |  |  | 2800
2900 | 21 | 27 | 27 | 2900 | 3180 | 69 | 64 | 2900 |  |  |  | 2900
3000 | 22 | 29 | 29 | 3000 | 3290 | 71 | 64 | 3000 |  |  |  | 3000
규격별 각장 및 덧살 |  |  |  | 허용압력 : F12 : 1.2MPa / F15 : 1.5 Mpa / F20 : 2.0 Mpa
각장(외면) : (두께 + 3 mm) x 0.85
각장(내면) : 두께 x 0.85
덧살 : 각장 x 0.1 + 0.3 mm
KS D 3578 : 2017
지름 | 관 종류 및 두께 (mm) |  |  | 볼트/너트 : F12 (mm) |  |  |  | 볼트/너트 : F15 (mm) |  |  |  | 볼트/너트 : F20 (mm)
| F 12 | F 15 | F 20 | 지름 | 호칭 | 몸통길이 | 세트수 | 지름 | 호칭 | 몸통길이 | 세트수 | 지름 | 호칭 | 몸통길이 | 세트수
80 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 80 | M16 | 75/75 | 4 | 80 | M16 | 65 | 4 | 80 | M20 | 75 | 8
100 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 100 | M16 | 75/75 | 8 | 100 | M16 | 65 | 8 | 100 | M20 | 75 | 8
125 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 125 | M16 | 75/75 | 8 | 125 | M16 | 70 | 8 | 125 | M22 | 80 | 8
150 | 5 | 5 | 5.5 | 150 | M20 | 75/75 | 8 | 150 | M20 | 75 | 8 | 150 | M22 | 58 | 12
200 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 200 | M20 | 80/80 | 8 | 200 | M20 | 75 | 8 | 200 | M22 | 58 | 12
250 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 250 | M20 | 85/85 | 12 | 250 | M20 | 80 | 12 | 250 | M24 | 95 | 12
300 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 300 | M20 | 85/90 | 12 | 300 | M20 | 80 | 12 | 300 | M24 | 95 | 16
350 | 6 | 6 | 6 | 350 | M20 | 95/95 | 16 | 350 | M20 | 85 | 16 | 350 | M30 | 110 | 16
400 | 6 | 6 | 6 | 400 | M24 | 95/95 | 16 | 400 | M24 | 100 | 16 | 400 | M30 | 130 | 16
450 | 6 | 6 | 6 | 450 | M24 | 100/100 | 20 | 450 | M24 | 100 | 20 | 450 | M30 | 130 | 20
500 | 6 | 6 | 6 | 500 | M24 | 100/110 | 20 | 500 | M24 | 100 | 20 | 500 | M30 | 130 | 20
600 | 6 | 6 | 6 | 600 | M27 | 100/120 | 20 | 600 | M27 | 110 | 20 | 600 | M36 | 150 | 24
700 | 6 | 6 | 7 | 700 | M27 | 110/130 | 24 | 700 | M27 | 110 | 24 | 700 | M39 | 160 | 24
800 | 7 | 7 | 8 | 800 | M30 | 120/130 | 24 | 800 | M30 | 120 | 24 | 800 | M45 | 170 | 24
900 | 7 | 8 | 8 | 900 | M30 | 120/140 | 28 | 900 | M30 | 120 | 28 | 900 | M45 | 180 | 28
1000 | 8 | 9 | 9 | 1000 | M33 | 130/150 | 28 | 1000 | M33 | 140 | 28 | 1000 | M52 | 200 | 28
1100 | 8 | 10 | 10 | 1100 | M33 | 130/150 | 32 | 1100 | M33 | 140 | 32 | 1100 | M52 | 210 | 32
1200 | 9 | 11 | 11 | 1200 | M33 | 140/160 | 32 | 1200 | M33 | 150 | 32 | 1200 | M52 | 210 | 32
1350 | 10 | 12 | 12 | 1350 | M36 | 150/170 | 36 | 1350 | M36 | 170 | 36 | 1350 | M56 | 230 | 32
1500 | 11 | 14 | 14 | 1500 | M36 | 150/180 | 36 | 1500 | M36 | 170 | 36 | 1500 | M56 | 240 | 36
1600 | 12 | 15 | 15 | 1600 | M36 | 160/--- | 40 | 1600 | M36 | 180 | 40
1650 | 12 | 15 | 15 | 1650 | M36 | 160/--- | 40 | 1650 | M36 | 180 | 40
1800 | 13 | 16 | 16 | 1800 | M45 | 170/--- | 44 | 1800 | M45 | 190 | 44
1900 | 14 | 17 | 17 | 1900 |  |  |  | 1900
2000 | 15 | 18 | 18 | 2000 | M45 | 180/--- | 48 | 2000 | M45 | 190 | 48
2100 | 16 | 19 | 19 | 2100 | M45 | 190/--- | 48 | 2100 | M45 | 200 | 48
2200 | 16 | 20 | 20 | 2200 | M52 | 190/--- | 52 | 2200 | M52 | 220 | 52
2300 | 17 | 21 | 21 | 2300 | M52 | 190/--- | 52 | 2300 | M52 | 220 | 52
2400 | 18 | 22 | 22 | 2400 | M52 | 200/--- | 56 | 2400 | M52 | 220 | 56
2500 | 18 | 23 | 23 | 2500 | M52 | 220/--- | 56 | 2500 | M52 | 220 | 56
2600 | 19 | 24 | 24 | 2600 | M52 | 220/--- | 60 | 2600 | M52 | 220 | 60
2700 | 20 | 25 | 25 | 2700 | M52 | 220/--- | 60
2800 | 21 | 26 | 26 | 2800 | M52 | 220/--- | 60
2900 | 21 | 27 | 27 | 2900
3000 | 22 | 29 | 29 | 3000 | M52 | 240/--- | 64

## 각장 및 플랜지규격 볼트 (2)
- 곡관은 현장 수량산출서의 연장을 참고 해야 함.
- 상수도용 도복장 강관 / KS D 3578 : 2017 / 길이단위 m.
| 90도 | 45도 | 22도 | 11도 | 5도 | T자관 |  | 편락관 | 나팔관 |  |  | 배수T자관(드레인) |  | 게이트밸브부관A |  | 플랜지붙이 T자관 | 이음관 | 십자관 | 신축관 | 밸브 접합관
[6 empty] | F12 | F15 |  |  |  |  | F12,F15 | F20 | F12, F15 | F20
80 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | - PN : 공칭압력(유럽표준시스템) : 지속적인 사용이 가능한 최대 사용압력 : Mpa와 거의 같은 압력 등급 '- 1 Mpa = 10 Bar = 10.2kg/cm2 ( F15 = 1.5 Mpa = 15.3kg/cm2 = PN16 ) '- F12 = 10kg/cm2 , F15 = 16kg/cm2, F20 = 20kg/cm2 | 80 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0.31
100 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |  | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |  | 100 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0.31
125 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |  | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |  | 125 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 0.325
150 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 |  | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |  | 150 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 0.33
200 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |  | 200 | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 0.39
250 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |  | 250 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 0.4
300 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.75 |  | 300 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.48
350 | 1.2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0.8 | 0.75 |  | 350 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.49
400 | 1.3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0.9 | 0.75 |  | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.53
450 | 1.4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0.9 | 0.75 |  | 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.54
500 | 1.4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0.9 | 0.75 |  | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.58
600 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.75 |  | 600 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.61
700 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.75 |  | 700 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 0.665
800 | 1.9 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1.2 | 0.75 |  | 800 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.67
900 | 2.1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1.2 | 0.75 |  | 900 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 2.2 | 2 | 0.71
1000 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.75 |  | 1000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 2.4 | 2 | 0.73
1100 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 1 |  | 1100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 2.6 | 2 | 0.77
1200 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.3 | 1 |  | 1200 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 2.8 | 2 | 0.775
1350 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1 |  | 1350 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 3 | 2 | 0.805
1500 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1 |  | 1500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 3.4 | 2 | 0.81
1600 | 2.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |  | 1600 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.3 |  | 2.14
1650 | 2.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |  | 1650 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.3 |  | 2.14 | 0.86
1800 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |  | 1800 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.3 |  | 2.14 | 0.96
1900 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |  | 1900 | 2 |  |  |  | 2 | 0.3 |  | 2.14
2000 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |  | 2000 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.3 |  | 2.14 | 0.975
2100 | 3.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.6 |  |  | 2100 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.3 |  | 2.54
2200 | 3.3 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.6 |  |  | 2200 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.3 |  | 2.54
2300 | 3.4 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.6 |  |  | 2300 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.3 |  | 2.54
2400 | 3.5 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 1.6 |  |  | 2400 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.3 |  | 2.54
2500 | 3.6 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 1.7 |  |  | 2500 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2.94
2600 | 3.7 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 1.7 |  |  | 2600 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2.94
2700 | 3.8 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 3.5 |  | 1.8 |  |  | 2700 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2.94
2800 | 3.9 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 1.8 |  |  | 2800 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2.94
2900 | 4 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 1.8 |  |  | 2900 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2.94
3000 | 4.1 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 1.8 |  |  | 3000 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2.94
주철관은 규격이 너무 다양하므로 'KS D 4308' 규격을 참고함.

## 철근제원
- 일반용 : SD300, SD400, SD500, SD600, SC700 - 용접용 : SD400W , SD500W - 특수내진용 : SD400S, SD500S, SD600S |  |  |  | 단위중량 : KS D 3504(철근 콘크리트용 봉강) 기준.
총수량 : 포장 수량 : 업체마다 묶음 단위를 다르게 할 수 있음.
총중량 : 총수량 x 1본 중량
규격 | 단위중량 (kg/m) | 길이 구분 | 6m | 6.5m | 7m | 7.5m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 단면적
(H)D10 | 0.56 | 1본중량 | 3.36 | 3.64 | 3.92 | 4.2 | 4.48 | 5.04 | 5.6 | 6.16 | 6.72 | 0.7133
|  | 총수량 | 300 | 270 | 270 | 240 | 210 | 210 | 180 | 150 | 150
|  | 총중량 | 1008 | 983 | 1058 | 1008 | 941 | 1058 | 1008 | 924 | 1008
|  | 총길이 | 1800 | 1620 | 1620 | 1440 | 1260 | 1260 | 1080 | 900 | 900
(H)D13 | 0.995 | 1본중량 | 5.97 | 6.47 | 6.97 | 7.46 | 7.96 | 8.96 | 9.95 | 10.95 | 11.94 | 1.267
|  | 총수량 | 160 | 160 | 140 | 140 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80
|  | 총중량 | 955 | 1035 | 976 | 1044 | 955 | 1075 | 995 | 1095 | 955
|  | 총길이 | 960 | 960 | 840 | 840 | 720 | 720 | 600 | 600 | 480
(H)D16 | 1.56 | 1본중량 | 9.36 | 10.14 | 10.92 | 11.7 | 12.48 | 14.04 | 15.6 | 17.16 | 18.72 | 1.986
|  | 총수량 | 105 | 105 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 60
|  | 총중량 | 983 | 1065 | 983 | 1053 | 936 | 1053 | 936 | 1030 | 1123
|  | 총길이 | 630 | 630 | 540 | 540 | 450 | 450 | 360 | 360 | 360
(H)D19 | 2.25 | 1본중량 | 13.5 | 14.63 | 15.75 | 16.88 | 18 | 20.25 | 22.5 | 24.75 | 27 | 2.865
|  | 총수량 | 74 | 68 | 63 | 59 | 56 | 49 | 44 | 40 | 37
|  | 총중량 | 999 | 995 | 992 | 996 | 1008 | 992 | 990 | 990 | 999
|  | 총길이 | 444 | 408 | 378 | 354 | 336 | 294 | 264 | 240 | 222
(H)D22 | 3.04 | 1본중량 | 18.24 | 19.76 | 21.28 | 22.8 | 24.32 | 27.36 | 30.4 | 33.44 | 36.48 | 3.871
|  | 총수량 | 55 | 51 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27
|  | 총중량 | 1003 | 1008 | 1000 | 1003 | 997 | 1012 | 1003 | 1003 | 985
|  | 총길이 | 330 | 306 | 282 | 264 | 246 | 222 | 198 | 180 | 162
(H)D25 | 3.98 | 1본중량 | 23.88 | 25.87 | 27.86 | 29.85 | 31.84 | 35.82 | 39.8 | 43.78 | 47.76 | 5.067
|  | 총수량 | 42 | 39 | 36 | 33 | 32 | 28 | 25 | 23 | 21
|  | 총중량 | 1003 | 1009 | 1003 | 985 | 1019 | 1003 | 995 | 1007 | 1003
|  | 총길이 | 252 | 234 | 216 | 198 | 192 | 168 | 150 | 138 | 126
(H)D29 | 5.04 | 1본중량 | 30.24 | 32.76 | 35.28 | 37.8 | 40.32 | 45.36 | 50.4 | 55.44 | 60.48 | 6.424
|  | 총수량 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17
|  | 총중량 | 998 | 1016 | 988 | 983 | 1008 | 998 | 1008 | 998 | 1028
|  | 총길이 | 198 | 186 | 168 | 156 | 150 | 132 | 120 | 108 | 102
(H)D32 | 6.23 | 1본중량 | 37.38 | 40.5 | 43.61 | 46.73 | 49.84 | 56.07 | 62.3 | 68.53 | 74.76 | 7.942
|  | 총수량 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13
|  | 총중량 | 1009 | 1013 | 1003 | 981 | 997 | 1009 | 997 | 1028 | 972
|  | 총길이 | 162 | 150 | 138 | 126 | 120 | 108 | 96 | 90 | 78
(H)D35 | 7.51 | 1본중량 | 45.06 | 48.82 | 52.57 | 56.33 | 60.08 | 67.59 | 75.1 | 82.61 | 90.12 | 9.566
|  | 총수량 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11
|  | 총중량 | 991 | 976 | 999 | 1014 | 1021 | 1014 | 976 | 991 | 991
|  | 총길이 | 132 | 120 | 114 | 108 | 102 | 90 | 78 | 72 | 66
- 일반용 : SD300, SD400, SD500, SD600, SC700 - 용접용 : SD400W , SD500W - 특수내진용 : SD400S, SD500S, SD600S |  |  |  | 단위중량 : KS D 3504(철근 콘크리트용 봉강) 기준.
총수량 : 포장 수량 : 업체마다 묶음 단위를 다르게 할 수 있음.
총중량 : 총수량 x 1본 중량
규격 | 단위중량 (kg/m) | 길이 구분 | 6m | 6.5m | 7m | 7.5m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m | 단면적
(H)D38 | 8.95 | 1본중량 | 53.7 | 58.18 | 62.65 | 67.13 | 71.6 | 80.55 | 89.5 | 98.45 | 107.4 | 11.4
|  | 총수량 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | . | 10 | 9
|  | 총중량 | 1020 | 989 | 1002 | 1007 | 1002 | 967 | 985 | 985 | 967
|  | 총길이 | 114 | 102 | 96 | 90 | 84 | 72 | 66 | 60 | 54
(H)D41 | 10.5 | 1본중량 | 63 | 68.25 | 73.5 | 78.75 | 84 | 94.5 | 105 | 115.5 | 126
|  | 총수량 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
|  | 총중량 | 1008 | 1024 | 1029 | 1024 | 1008 | 1040 | 1050 | 1040 | 1008
|  | 총길이 | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48
(H)D51 | 15.9 | 1본중량 | 95.4 | 103.35 | 111.3 | 119.25 | 127.2 | 143.1 | 159 | 174.9 | 190.8
|  | 총수량 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5
|  | 총중량 | 1049 | 1034 | 1002 | 954 | 1018 | 1002 | 954 | 1049 | 954
|  | 총길이 | 66 | 60 | 54 | 48 | 48 | 42 | 36 | 36 | 30
종류및 기호 |  | 기호 | 색구분 |  | 원산지 (KR 제조자명) / 호칭(MM) / 종류기호)
SD300(일반용) |  | 표시없음 | 녹색 |  | 시험 : 규격별 3개씩
SD350(일반용) |  | 3(*) | 적색
SD400(일반용) |  | 4(**) | 황색 |  | 규격 | 정착길이 |  | 이음길이
SD500(일반용) |  | 5(***) | 흑색 |  |  | 일반 | 상부 | 일반 | 상부
SD600(일반용) |  | 6(****) | 회색 |  | D13 | 300 | 300 | 380 | 300
SD700(일반용) |  | 7(*****) | 하늘색 |  | D16 | 370 | 300 | 480 | 370
SD400W(용접용) |  | 4W | 백색 |  | D19 | 440 | 340 | 580 | 440
SD500W(용접용) |  | 5W | 분홍색 |  | D22 | 640 | 500 | 830 | 640
SD400S(특수내진용) |  | 4S | 보라색 |  | D25 | 730 | 570 | 950 | 730
SD500S(특수내진용) |  | 5S | 적색 |  | D29 | 830 | 640 | 1070 | 830
SD600S(특수내진용) |  | 6S | 청색
1. D13@250 을 D10으로 교체할 때 D10@??? 에서 ???의간격
=> D10철근 단면적 / D13철근 단면적 X D13철근 간격 = (0.713/1.267)X250 = 140.7 MM / 답은 D10@140